## Planilha1
Razão Social:
CNPJ: |  |  |  | Inscrição Estadual:
Endereço:
Fone: |  |  |  | Fax:
Site: |  |  |  | Email:
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE FERRO FUNDIDO NODULAR.
Pregão Presencial - 006/2022 - PROCESSO 2022/000355
LOTE 1
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
13 | 15 | pç | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO E SUSTENTADORA DE MONTANTE AUTO-OPERADA; DE FERRO FUNDIDO DN 50; COM FLANGES CONFORME A NORMA ABNT NBR 7675/05 PN10; PARA Q= 15,00 M³/H; P ENTRADA= 62 MCA E P SAÍDA= 25 MCA; CORPO E CÚPULA EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A 536 GR. 65.45.12; SEDE EM BRONZE OU AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, PILOTOS EM BRONZE OU LATÃO; HASTE, QUANDO APLICÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; VEDAÇÕES EM BUNA N OU EPDM; MANÔMETRO DE CONTROLE EM CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL COM ENCHIMENTO DE GLICERINA; GUIAS DO EIXO, QUANDO APLICÁVEL, EM LATÃO; TUBOS DE INTERLIGAÇÃO EM COBRE OU POLÍMERO. DEVERÁ VIR COM OS SEGUINTES COMPONENTES: VÁLVULA PRINCIPAL, FILTRO, VÁLVULA DE AGULHA, MANÔMETRO, VÁLVULA DE BLOQUEIO, PILOTO REDUTOR E DE ALÍVIO. A PINTURA DEVERÁ SER REVESTIDA INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE COM PINTURA DE EPÓXI APLICADA POR PROJEÇÃO ELETROSTÁTICA COM ESPESSURA DE 150 A 250 MICROS.
Total do LOTE 1 item(s): 13 | [5 empty] | R$
LOTE 2
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
16 | 5 | pç | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO E SUSTENTADORA DE MONTANTE AUTO-OPERADA; DE FERRO FUNDIDO DN 50; COM FLANGES CONFORME A NORMA ABNT NBR 7675/05 PN10; PARA Q= 15,00 M³/H; P ENTRADA= 62 MCA E P SAÍDA= 25 MCA; CORPO E CÚPULA EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A 536 GR. 65.45.12; SEDE EM BRONZE OU AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, PILOTOS EM BRONZE OU LATÃO; HASTE, QUANDO APLICÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; VEDAÇÕES EM BUNA N OU EPDM; MANÔMETRO DE CONTROLE EM CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL COM ENCHIMENTO DE GLICERINA; GUIAS DO EIXO, QUANDO APLICÁVEL, EM LATÃO; TUBOS DE INTERLIGAÇÃO EM COBRE OU POLÍMERO. DEVERÁ VIR COM OS SEGUINTES COMPONENTES: VÁLVULA PRINCIPAL, FILTRO, VÁLVULA DE AGULHA, MANÔMETRO, VÁLVULA DE BLOQUEIO, PILOTO REDUTOR E DE ALÍVIO. A PINTURA DEVERÁ SER REVESTIDA INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE COM PINTURA DE EPÓXI APLICADA POR PROJEÇÃO ELETROSTÁTICA COM ESPESSURA DE 150 A 250 MICROS.
ITEM GERADO NA COTA DO LOTE: 1.
Total LOTE 2 -> LOTE GERADO A PARTIR DA COTA DO LOTE: 1. item(s): 16 | [5 empty] | R$
LOTE 3
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
14 | 6 | pç | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO E SUSTENTADORA DE MONTANTE AUTO-OPERADA; DE FERRO FUNDIDO DN 100 (4"); COM FLANGES CONFORME A NORMA ABNT NBR 7675/05 PN10; PARA Q= 50,00 M³/H; P ENTRADA= 62 MCA E P SAÍDA= 25 MCA; CORPO E CÚPULA EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A 536 GR. 65.45.12; SEDE EM BRONZE OU AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, PILOTOS EM BRONZE OU LATÃO; HASTE, QUANDO APLICÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; VEDAÇÕES EM BUNA N OU EPDM; MANÔMETRO DE CONTROLE EM CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL COM ENCHIMENTO DE GLICERINA; GUIAS DO EIXO, QUANDO APLICÁVEL, EM LATÃO; TUBOS DE INTERLIGAÇÃO EM COBRE OU POLÍMERO. DEVERÁ VIR COM OS SEGUINTES COMPONENTES: VÁLVULA PRINCIPAL, FILTRO, VÁLVULA DE AGULHA, MANÔMETRO, VÁLVULA DE BLOQUEIO, PILOTO REDUTOR E DE ALÍVIO. A PINTURA DEVERÁ SER REVESTIDA INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE COM PINTURA DE EPÓXI APLICADA POR PROJEÇÃO ELETROSTÁTICA COM ESPESSURA DE 150 A 250 MICROS.
Total do LOTE 3 item(s): 14 | [5 empty] | R$
LOTE 4
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
15 | 8 | pç | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO E SUSTENTADORA DE MONTANTE AUTO-OPERADA; DE FERRO FUNDIDO DN 80 (3''); COM FLANGES CONFORME A NORMA ABNT NBR 7675/05 PN10; PARA Q= 50,00 M³/H; P ENTRADA= 62 MCA E P SAÍDA= 25 MCA; CORPO E CÚPULA EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A 536 GR. 65.45.12; SEDE EM BRONZE OU AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, PILOTOS EM BRONZE OU LATÃO; HASTE, QUANDO APLICÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; VEDAÇÕES EM BUNA N OU EPDM; MANÔMETRO DE CONTROLE EM CAIXA DE AÇO INOXIDÁVEL COM ENCHIMENTO DE GLICERINA; GUIAS DO EIXO, QUANDO APLICÁVEL, EM LATÃO; TUBOS DE INTERLIGAÇÃO EM COBRE OU POLÍMERO. DEVERÁ VIR COM OS SEGUINTES COMPONENTES: VÁLVULA PRINCIPAL, FILTRO, VÁLVULA DE AGULHA, MANÔMETRO, VÁLVULA DE BLOQUEIO, PILOTO REDUTOR E DE ALÍVIO. A PINTURA DEVERÁ SER REVESTIDA INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE COM PINTURA DE EPÓXI APLICADA POR PROJEÇÃO ELETROSTÁTICA COM ESPESSURA DE 150 A 250 MICROS.
Total do LOTE 4 item(s): 15 | [5 empty] | R$
LOTE 5
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
2 | 5 | pç | VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 14968, SÉRIE 14 (CORPO CURTO), DIÂMETRO NOMINAL DN 50, PRESSÃO NOMINAL PN 16, COM FURAÇÃO DOS FLANGES PN 10 DE ACORDO COM A NBR 7675 E COM CABEÇOTE DE MANOBRA. A INSPEÇÃO DEVERÁ SER A ESTABELECIDA EM 7.1, 7.2 E 7.3 DA NBR 14968.
3 | 5 | pç | VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 14968, SÉRIE 14 (CORPO CURTO), DIÂMETRO NOMINAL DN 50, PRESSÃO NOMINAL PN 16, COM FURAÇÃO DOS FLANGES PN 10 DE ACORDO COM A NBR 7675 E COM VOLANTE DE MANOBRA. A INSPEÇÃO DEVERÁ SER A ESTABELECIDA EM 7.1, 7.2 E 7.3 DA NBR 14968.
4 | 25 | pç | VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 14968, SÉRIE 14 (CORPO CURTO), DN 100, PRESSÃO NOMINAL PN 16, COM FURAÇÃO DOS FLANGES PN 10 DE ACORDO COM A NBR 7675 E COM CABEÇOTE DE MANOBRA. A INSPEÇÃO DEVERÁ SER A ESTABELECIDA EM 7.1, 7.2 E 7.3 DA NBR 14968.
5 | 15 | pç | VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 14968, SÉRIE 14 (CORPO CURTO), DIÂMETRO NOMINAL DN 100, PRESSÃO NOMINAL PN 16, COM FURAÇÃO DOS FLANGES PN 10 DE ACORDO COM A NBR 7675 E COM VOLANTE DE MANOBRA. A INSPEÇÃO DEVERÁ SER A ESTABELECIDA EM 7.1, 7.2 E 7.3 DA NBR 14968.
6 | 4 | pç | VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 14968, SÉRIE 14 (CORPO CURTO), DN 100, PN 16, COM BOLSA PARA TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO E COM CABEÇOTE DE MANOBRA. DEVERÁ SER INSPECIONADA CONFORME ESTABELECIDO NOS SUBITENS 7.1, 7.2 E 7.3 DA NBR 14968.
7 | 3 | pç | VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 14968, SÉRIE 14 (CORPO CURTO), DN 150, PN 16, COM FURAÇÃO DOS FLANGES PN 10 DE ACORDO COM A NBR 7675 E CABEÇOTE DE MANOBRA. A INSPEÇÃO DEVERÁ SER A ESTABELECIDA EM 7.1, 7.2 E 7.3 DA NBR 14968.
8 | 4 | pç | VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 14968, SÉRIE 14 (CORPO CURTO), DIÂMETRO NOMINAL DN 150, PRESSÃO NOMINAL PN 16, COM FURAÇÃO DOS FLANGES PN 10 DE ACORDO COM A NBR 7675 E COM VOLANTE DE MANOBRA. A INSPEÇÃO DEVERÁ SER A ESTABELECIDA EM 7.1, 7.2 E 7.3 DA NBR 14968.
Total do LOTE 5 item(s): 2,3,4,5,6,7 e 8 | [5 empty] | R$
LOTE 6
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
9 | 3 | pç | VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 14968, SÉRIE 14 (CORPO CURTO), DIÂMETRO NOMINAL DN 500, PRESSÃO NOMINAL PN 16, COM FURAÇÃO DOS FLANGES PN 10 DE ACORDO COM A NBR 7675 E COM VOLANTE DE MANOBRA. A INSPEÇÃO DEVERÁ SER A ESTABELECIDA EM 7.1, 7.2 E 7.3 DA NBR 14968.
Total do LOTE 6 item(s): 9 | [5 empty] | R$
LOTE 7
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
17 | 1 | pç | VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 14968, SÉRIE 14 (CORPO CURTO), DIÂMETRO NOMINAL DN 500, PRESSÃO NOMINAL PN 16, COM FURAÇÃO DOS FLANGES PN 10 DE ACORDO COM A NBR 7675 E COM VOLANTE DE MANOBRA. A INSPEÇÃO DEVERÁ SER A ESTABELECIDA EM 7.1, 7.2 E 7.3 DA NBR 14968.
ITEM GERADO NA COTA DO LOTE: 6.
Total do LOTE 7 -> LOTE GERADO A PARTIR DA COTA DO LOTE: 6. item(s): 17 | [5 empty] | R$
LOTE 8
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
10 | 4 | pç | VÁLVULA DE RETENÇÃO COM FLANGES, DE DIÂMETRO NOMINAL DN 150, DE FECHAMENTO RÁPIDO, CLASSE PN 16, DE PEQUENO CURSO (0,25 D), PRESSÃO DE TRABALHO: 16 KGF/CM² (160 MCA), DISTÂNCIA DE FACE A FACE DE 228 MM, DE BAIXA INÉRCIA, COM DESLOCAMENTO AXIAL, COM CARACTERÍSTICA DE FECHAMENTO POSITIVO, SEM PROJEÇÃO DO EIXO ALÉM DO SEU COMPRIMENTO, COM ÁREA DE PASSAGEM EM TODO O PERCURSO DO FLUÍDO COM ESTRANGULAMENTO MÁXIMO DE 8% EM RELAÇÃO AO DIÂMETRO NOMINAL DE 150 MM, COM CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A 536 GR. 65.45.12, OBTURADOR (DISCO) EM AÇO INOXIDÁVEL ASTM A 351 CF8M SOLIDÁRIO AO EIXO EM AÇO INOXIDÁVEL ASTM A 351 CF8M COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 15,5 MM, SEDE EM AÇO INOXIDÁVEL ASTM A 351 CF8M, MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 302 COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NO FECHAMENTO, NÃO PODENDO TER A FINALIDADE DE LIMITADOR DE CURSO, MANCAL DE DESLIZAMENTO DO CONJUNTO DISCO (OBTURADOR)-HASTE COM BUCHA DE BRONZE TM 23, E QUE DEVERÁ TER FINALIDADE COMO LIMITADOR DE CURSO DA MOLA, PARA NÃO TRANSMITIR ESFORÇOS ACIMA DA CARGA LIMITE EM FUNÇÃO DA ALTURA MÍNIMA LIMITE DA MOLA, VEDAÇÃO DO DISCO (OBTURADOR) NA SEDE EM METAL/METAL, PARA A CLASSE DE PRESSÃO DO CORPO E FLANGES PN 16 E GABARITO DE FURAÇÃO DOS FLANGES PN 10, INCLUSIVE O RESSALTO (COLARINHO) DO FLANGE, DE ACORDO COM A NBR 7675 (ISO 2531), E COM O DIÂMETRO DOS FUROS PN 10, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA DE EPÓXI APLICADA POR PROJEÇÃO ELETROSTÁTICA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 150 µ. A VÁLVULA DEVERÁ TRAZER, MARCADO NO PRÓPRIO CORPO, EM ALTO RELEVO, NO MÍNIMO, O SEGUINTE: DN; PN 16; DESIGNAÇÃO PADRONIZADA DO FERRO FUNDIDO NODULAR; NOME OU MARCA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; NOME OU MARCA DE IDENTIFICAÇÃO DA FUNDIÇÃO, QUANDO FOR O CASO; UM CÓDIGO QUE PERMITA A SUA RASTREABILIDADE E UMA IDENTIFICAÇÃO DE QUATRO DÍGITOS QUE INDIQUE O MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. DEMAIS MARCAÇÕES PODEM SER FEITAS EM PLACAS DE ALUMÍNIO OU DE AÇO INOXIDÁVEL, FIXADA AO CORPO DE FORMA SEGURA.
Total do LOTE 8 item(s): 10 | [5 empty] | R$
LOTE 9
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
1 | 5 | pç | VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER, DIÂMETRO NOMINAL DN 250, PARA INSTALAÇÃO ENTRE FLANGES, DE ACORDO COM A NORMA NBR 7675 (ISO 2533), CLASSE DE RESSÃO PN 10, DISCO E HASTE EM AÇO INOIDÁVEL ASTM A 351 CF8, CORPO MONOBLOCO OU BIPARTIDO DE FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A 536 GR. 65.45.12, SEDE EM EPDM, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA DE EPOXI APLICADA POR PROJEÇÃO ELETROSTÁTICACOM ESPESSURA MÍNIMA DE 150 µ, E COM CERTIFICADO DE POTABILIDADE. A VÁLVULA DEVERÁ TRAZER MARCADO, NO PRÓPRIO CORPO, EM ALTO RELEVO, NO MÍNIMO, O SEGUINTE: DIÂMETRO NOMINAL DN 250 MM; PRESSÃO NOMINAL PN 10; DESIGINAÇÃO PADRONIZADA DO FERRO FUNDIDO NODULAR; NOME OU MARCA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; UM CÓDIGO QUE PERMITA A SUA RASTREABILIDADE E IDENTIFICAÇÃO DE QUATRO DÍGITOS REFERENTE AO MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. DEMAIS MARCAÇÕES PODEM SER FEITAS EM PLACA DE ALUMÍNIO OU AÇO INOXIDÁVEL, FIXADA AO CORPO DE FORMA SEGURA. A VÁLVULA DEVERÁ POSSUIR LAUDO DE INSPEÇÃO.
Total do LOTE 9 item(s): 1 | [5 empty] | R$
LOTE 10
ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | $ UNITÁRIO | $ TOTAL | MARCA
11 | 80 | pç | VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 14968, DN 50, PN 16, COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA PARA TUBOS DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA FABRICADOS DE ACORDO COM A NBR 5647-1 E COM CABEÇOTE DE MANOBRA. DEVERÁ SER INSPECIONADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA. A INSPEÇÃO DEVERÁ SER A ESTABELECIDA EM 7.1, 7.2 E 7.3 DA NBR 14968.
12 | 10 | pç | VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 14968, DN 100, PN 16, COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA PARA TUBOS DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA FABRICADOS DE ACORDO COM A NBR 5647-1 E COM CABEÇOTE DE MANOBRA. DEVERÁ SER INSPECIONADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA. A INSPEÇÃO DEVERÁ SER A ESTABELECIDA EM 7.1, 7.2 E 7.3 DA NBR 14968.
Total do LOTE 10 item(s): 11 e 12 | [5 empty] | R$
TOTAL GERAL DA PROPOSTA
Local |  | Data |  | Assinatura e identificação do
representante legal da empresa